## FM1_Messwertübersicht
Verwertbare Messungen am FM1 (aufgrund von Leckagen mussten vorab viele Umbauten gemacht werden)
Name | Umgebung Mittel | Kühlraum Mittel | mittl. Kälteleistung [W] | Messabw. Kältel. [W] | Wärmeleistung [W] | COP [-] | COP [%] | Messabw. COP [%Punkte] | Desorbereintrittstemp. [°C] | Heiz_set | Bewertung | Kommentare
AHA_FM1_2018-07-11_00.00.pkl | 25.28 | 16.59 | 17.54 | 0.34 | 191.46 | 0.1 | 10 | 1.9 | 79.51 | 80 | ja
AHA_FM1_2018-07-12_00.00.pkl | 25.35 | 13.35 | 24.61 | 0.38 | 180.95 | 0.14 | 14 | 2.8 | 80.2 | 80 | ja
AHA_FM1_2018-07-13_00.00.pkl | 25.28 | 14.95 | 21.16 | 0.42 | 183.35 | 0.12 | 12 | 2.3 | 80.36 | 80 | ja
AHA_FM1_2018-07-14_00.00.pkl | 25.22 | 16.24 | 18.4 | 0.26 | 182.29 | 0.11 | 11 | 1.7 | 80.34 | 80 | ja
AHA_FM1_2018-07-15_00.00.pkl | 25.21 | 17.82 | 15.13 | 0.17 | 176.63 | 0.09 | 9 | 2 | 80.38 | 80 | ja
AHA_FM1_2018-07-17_00.00.pkl | 26.96 | 14.04 | 25.25 | 0.45 | 178.68 | 0.16 | 16 | 3.1 | 79.92 | 80 | ja
AHA_FM1_2018-07-18_00.00.pkl | 25.72 | 12.64 | 26.81 | 0.4 | 180.84 | 0.15 | 15 | 2.8 | 79.83 | 80 | ja
AHA_FM1_2018-07-19_00.00.pkl | 25.71 | 12.35 | 27.39 | 0.46 | 174.5 | 0.15 | 15 | 3.3 | 79.81 | 80 | ja
AHA_FM1_2018-07-20_00.00.pkl | 25.7 | 12.08 | 27.91 | 0.34 | 172.04 | 0.16 | 16 | 2.6 | 79.85 | 80 | ja
AHA_FM1_2018-07-21_00.00.pkl | 25.71 | 13.13 | 25.79 | 0.27 | 173.67 | 0.16 | 16 | 2.6 | 79.85 | 80 | ja
AHA_FM1_2018-07-22_00.00.pkl | 25.68 | 15.22 | 21.45 | 0.25 | 168.05 | 0.14 | 14 | 2.9 | 79.83 | 80 | ja
AHA_FM1_2018-07-26_00.00.pkl | 25.78 | 12.22 | 27.81 | 0.44 | 162.99 | 0.18 | 18 | 3.4 | 79.84 | 80 | ja
AHA_FM1_2018-07-27_13.47.pkl | 25.84 | 15 | 22.22 | 0.35 | 162.35 | 0.15 | 15 | 3.2 | 79.7 | 80 | ok
AHA_FM1_2018-07-30_00.00.pkl | 25.79 | 14.39 | 23.38 | 0.43 | 178.1 | 0.12 | 12 | 1.8 | 79.79 | 80 | ok
Ab hier konstante Zykluszeiten und Variation Antriebstemperatur
AHA_FM1_2018-08-14_11.47.csv | 25.85 | 15.73 | 20.76 | 0.23 | 82.4 | 0.15 | 14.88 | 2.98 | 79.25 | 80 | ok | Anfangs waren drei Verdampferplatten richtig kalt. Danach "fiel" eine aus (viel höhere Temperatur)
AHA_FM1_2018-08-16_11.37.pkl | 25.61 | 20.5 | 10.47 | 0.16 | 77.63 | 0.14 | 13.7 | 2.41 | 59.39 | 60 | ok
AHA_FM1_2018-08-21_11.24.pkl | 25.71 | 13.38 | 25.27 | 0.49 | 166.56 | 0.15 | 15.49 | 2.37 | 84.34 | 85 | ok
AHA_FM1_2018-08-23_17.36.pkl | 25.44 | 14.63 | 22.15 | 0.33 | 145.52 | 0.17 | 16.55 | 2.99 | 79.85 | 80 | ok
AHA_FM1_2018-08-27_17.02.pkl | 26.11 | 17.75 | 17.14 | 0.29 | 108.31 | 0.16 | 16.45 | 3.59 | 70.26 | 70 | ok
60C_AHA_FM1_2018-08-29_17.08.pkl | 25.63 | 19.66 | 12.22 | 0.23 | 80.51 | 0.16 | 16.05 | 3.5 | 59.91 | 60 | ja
Tausch Adsorber
80_25_AHA_FM1_2018-10-26_00.00.pkl | 25.37 | 13.33 | 24.66 | 0.36 | 146.54 |  | 17.01 | 2.56 | 79.8 | 80 | ja
AHA_FM1_2018-10-27_00.00.csv | 25.49 | 13.2 | 25.19 | 0.32 | 152.29 | 0.17 | 17.49 | 2.7 | 79.83 | 80 | ja
70_25_AHA_FM1_2018-10-31_13.00.pkl | 25.01 | 13.92 | 22.74 | 0.41 | 108.81 |  | 25.46 | 5.01 | 70.34 | 70 | ja
AHA_FM1_2018-11-01_00.00.csv | 25.06 | 15.09 | 20.45 | 0.3 | 145.17 | 0.2 | 20.43 | 3.15 | 70.31 | 70 | ok
AHA_FM1_2018-11-02_00.00.csv | 25.98 | 17.87 | 14.58 | 0.28 | 79.18 | 0.22 | 22.02 | 4.15 | 60.26 | 60 | ja
'80_32_AHA_FM1_2018-11-07_11.08.pkl | 32.28 | 21.05 | 23.02 | 0.24 | 119.88 |  | 17.35 | 3.74 | 79.97 | 80 | ja
70_32_AHA_FM1_2018-11-09_15.47.pkl | 31.99 | 25.16 | 13.99 | 0.26 | 90.89 |  | 18.96 | 3.46 | 70.16 | 70 | ja
60_32_AHA_FM1_2018-11-13_09.29.pkl | 31.9 | 27.8 | 8.42 | 0.09 | 66.16 |  | 14.25 | 2.57 | 61.4 | 60 | ja
| 31.4 | 25.48 | 12.15 | 0.18 | 97.82 |  | 7.75 | 1.19 | 79.52 | 80 | ok | niedriger COP
80_25_(1)_AHA_FM1_2018-11-26_11.13.pkl | 24.97 | 13.07 | 24.41 | 0.3 | 115.42 |  | 15.02 | 2.92 | 79.54 | 80 | ja
80_25_(2)_AHA_FM1_2018-11-29_16.33.pkl | 24.97 | 14.78 | 20.89 | 0.42 | 106.59 |  | 18.5 | 3.79 | 79.97 | 80 | ja
80_16_(1)_AHA_FM1_2018-11-30_14.48.pkl | 16.7 | 8.11 | 17.61 | 0.22 | 123.29 |  | 11.29 | 2.43 | 79.84 | 80 | ja
60_16_AHA_FM1_2018-12-04_13.01.pkl' | 16.7 | 12.74 | 8.11 | 0.1 | 72.63 |  | 15.18 | 3.08 | 59.95 | 60 | ja
80_16_(2)_AHA_FM1_2018-12-04_13.01.pkl | 18.74 | 11.57 | 14.69 | 0.28 | 115.59 |  | 10.48 | 2.28 | 79.93 | 80 | ok | sehr kurzer Versuch

## FM2_Messwertübersicht
MR, HR, DL; (Desorption und reine Adsorption gleichlang) | [5 empty] | Systematische Messabweichung Temperaturmessung 0,05K
FM1 Betrieb vom FM2 (SE FM1) | [15 empty] | letzter Zyklus | SE=single effect
Datum | Ads | Des/MR | Offset/HR | Zyklus | Antrieb | Umgebung | Innenraum Mittel | Innenraum oben | Verdampfer Mittel | Lüfter | Filllevel (Kondensatorseite) [cm] | mittl. Kälteleistung [W] | abs. Messabw. Kältel. [W] | COP [%] | abs. Messabw. COP [%Punkte] | Desorbereintritt | Betriebsmodus | Anmerkung
2020-01-30 | 260 | 100 | 80 | 360 | 80 | 24.95 | 12.95 | 12.27 | 11.81 | aus | 53.13 | 19.92 | 0.22 | 15.34 | 2.55 | 79.56 | SE FM1 | COP Maximum (Stand:04.03.2020)
2020-02-03 | 100 | 70 | 15 | 170 | 80 | 24.95 | 12.62 | 11.74 | 11.39 | aus | 54.54 | 19.47 | 0.23 | 5.39 | 1 | 80.01 | SE FM1
2020-02-12 | 260 | 100 | 80 | 360 | 80 | 25.19 | 12.25 | 11.76 | 10.59 | an | 48.82 | 21.48 | 0.24 | 9.72 | 1.74 | 79.42 | SE FM1 | geringer COP
2020-02-13 | 260 | 100 | 80 | 360 | 80 | 25.08 | 11.55 | 11.84 | 8.56 | aus | 44.81 | 22.47 | 0.2 | 14.54 | 2.9 | 79.55 | SE FM1
2020-02-14 | 130 | 85 | 45 | 215 | 80 | 25.2 | 10.35 | 10.8 | 7.4 | aus | 49.51 | 24.66 | 0.28 | 10.28 | 1.55 | 79.97 | SE FM1
2020-02-17 | 130 | 85 | 45 | 215 | 80 | 25.19 | 10.05 | 11.04 | 7.74 | aus | 46.51 | 24.39 | 0.19 | 10.39 | 2.07 | 79.85 | SE FM1 | nach Aufbringen der Dämmung, Ergebnisse ähnlich wie 14.02.2020->scheint reproduzierbar
2020-02-18 | 100 | 70 | 15 | 170 | 80 | 25.25 | 9.76 | 10.25 | 6.82 | aus | 50.45 | 25.75 | 0.3 | 10.73 | 1.96 | 79.84 | SE FM1 | bessere Leistung als bei vergleichbarem Zyklus vom 03.02.2020 (am 17.02. wurde abgesaugt, Prozess wird weiterhin besser je mehr Wasser aus der Anlage entfernt wird, auch wenn der filllevel immer wieder weiter ansteigt, also sich iom Kondensaotr sammelt, aber an anderen Stellen im Prozess abgezogen wird)
2020-02-19 | 130 | 85 | 45 | 215 | 80 | 25.25 | 10.15 | 10.61 | 7.3 | aus | 50.53 | 25.05 | 0.29 | 11.07 | 1.77 | 79.8 | SE FM1
2020-02-20 | 90 | 60 | 15 | 150 | 80 | 25.31 | 9.74 | 10.23 | 6.79 | aus | 51.12 | 25.85 | 0.18 | 10.68 | 1.54 | 80.16 | SE FM1 | Leistungmaximum (Stand:04.03.2020)
2020-02-21 | 160 | 130 | 15 | 290 | 80 | 25.25 | 10.75 | 11.23 | 7.79 | aus | 48.21 | 24.08 | 0.26 | 11.17 | 1.9 | 79.67 | SE FM1
2020-02-24 | 80 | 50 | 15 | 130 | 80 | 25.38 | 10.24 | 10.8 | 7.06 | aus | 44.32 | 25.13 | 0.24 | 10.34 | 1.73 | 80.21 | SE FM1
2020-02-25 | 70 | 40 | 15 | 110 | 80 | 25.61 | 11.49 | 12.28 | 7.97 | aus | 41.64 | 23.43 | 0.27 | 9.56 | 1.51 | 79.79 | SE FM1
2020-02-26 | 110 | 80 | 15 | 190 | 80 | 25.24 | 10.97 | 11.9 | 7.97 | aus | 43.4 | 23.69 | 0.27 | 10 | 1.6 | 80.09 | SE FM1
2020-02-27 | 140 | 110 | 15 | 250 | 80 | 25.3 | 11.95 | 12.88 | 8.92 | aus | 44.22 | 22.16 | 0.23 | 10.02 | 1.44 | 80.06 | SE FM1
2020-02-28 | 180 | 150 | 15 | 330 | 80 | 24.5 | 12.66 | 13.69 | 9.36 | aus | 45.99 | 20.88 | 0.18 | 8.77 | 1.55 | 79.94 | SE FM1
2020-03-04 | 60 | 30 | 15 | 90 | 80 | 24.48 | 13.09 | 14.07 | 9.78 | aus | 45.89 | 20.08 | 0.17 | 8.45 | 1.65 | 77.7 | SE FM1
2020-05-25 | 60 | 30 | 15 | 90 | 80 | 24.57 | 11.51 | 11.94 | 8.84 | aus | 58.36 | 22.45 | 0.21 | 8.4 | 1.67 | 79.01 | SE FM1 | erste Vergleichsmessung FM1 Betrieb nach Corona
2020-05-27 | 90 | 10 | 0 |  | 80 | 25.04 | 16.01 | 16.26 | 14.11 | aus |  | 14.99 | 0.11 | 7.05 | 1.22 | 79.74 | MR | MR und dann HR testen,hier: FM2 Ads 90, MR 10, HR 0, Cool 0, Heat 0
2020-05-29 | 90 | 0 | 10 |  | 80 | 25.02 | 18.8 | 18.93 | 17.43 | aus |  | 10.28 | 0.07 | 6.78 | 1.08 | 79.8 | HR | Start Betrieb heat recovery, FM2 Ads 90, MR 0, HR 10, Cool 0, Heat 0
2020-06-02 | 90 | 5 | 0 |  | 80 | 25.05 | 14.53 | 14.82 | 12.31 | aus | 60.77 | 17.46 | 0.19 | 4.06 | 0.62 | 79.93 | MR | kürzere MR
2020-06-03 | 90 | 15 | 0 |  | 80 | 25.03 | 16.04 | 16.65 | 14.84 | aus | 62.43 | 14.32 | 0.14 | 7.32 | 1.19 | 79.22 | MR | längere MR, Leistung steigt und COP sinkt mit kleineren MR Zeiten
2020-06-04 | 90 | 0 | 5 |  | 80 | 25.05 | 14.08 | 14.44 | 11.71 | aus |  | 18.21 | 0.21 | 13.46 | 2.64 | 80.05 | HR | kürzere HR
2020-06-05 | 90 | 0 | 15 |  | 80 | 25.01 | 14.48 | 14.85 | 12.07 | aus |  | 17.47 | 0.17 | 13.69 | 1.92 | 79.92 | HR | längere HR
2020-06-09 | 90 | 5 | 0 | 95 | 80 | 25.04 | 15.12 | 15.46 | 12.75 | aus | 63.69 | 15.4 | 0.13 | 6.25 | 0.9 | 79.53 | MR | Wiederholung, da kein gutes Ergebnis am 02.06.2020, aber kurze (kleiner 5 min) MR scheint sich anzubieten, Messung am 02.06.2020 war am Ende im stationären Bereich doch ok
2020-06-10 | 90 | 3 | 0 | - | 80 | 25.01 | 13.71 | 14.12 | 11.22 | aus |  | 18.76 | 0.18 | 7.22 | 1.31 | 79.84 | MR | MR
2020-06-11 | 90 | 2 | 0 | - | 80 | 25.01 | 14.71 | 15.09 | 12.34 | aus |  | 17.09 | 0.13 | 6.91 | 1.16 | 79.9 | MR | MR
2020-06-13 | 90 | 1 | 0 | - | 80 | 25.03 | 14.43 | 14.82 | 12.1 | aus |  | 17.61 | 0.16 | 6.54 | 1.25 | 79.84 | MR | MR
2020-06-15 | 90 | 0 | 20 |  | 80 | 24.97 | 15.94 | 16.25 | 14.09 | aus |  | 14.98 | 0.16 | 11.11 | 1.79 | 79.74 | HR | HR Zeitvariation
2020-06-16 | 75 | 5 | 0 | 80 | 80 | 25.02 | 14 | 14.41 | 11.63 | aus | - | 18.3 | 0.16 | 6.75 | 1.13 | 79.96 | MR | MR5 mit Zeitvariation
2020-06-18 | 60 | 5 | 0 | 65 | 80 | 25.04 | 14.41 | 14.79 | 12.04 | aus | - | 17.65 | 0.2 | 6.13 | 1.05 | 79.84 | MR | MR5 mit Zeitvariation
2020-06-19 | 45 | 5 | 0 | 50 | 80 | 25.05 | 14.01 | 14.42 | 11.66 | aus |  | 18.32 | 0.15 | 6.63 | 1.21 | 79.71 | MR | MR5 mit Zeitvariation
2020-06-22 | 30 | 5 | 0 | 35 | 80 | 31.78 | 21.32 | 21.64 | 19.21 | aus |  | 17.37 | 0.14 | 6.61 | 1.13 | 79.7 | MR | MR5 mit Zeitvariation, Wdh von letzter Woche, der Rechner war am Mittwoch 17.06.2020 ausgefallen
2020-06-24 | 75 | 5 | 0 |  | 80 | 32.01 | 20.85 | 21.13 | 18.6 | aus |  | 18.52 | 0.13 | 8.47 | 1.54 | 80.02 | MR | MR beste Zeit 80°C Antrieb, Umgebung 32°C
2020-06-29 | 75 | 5 | 0 |  | 80 | 23.63 | 13.32 | 13.65 | 11.26 | aus |  | 17.1 | 0.19 | 6.01 | 0.94 | 79.65 | MR | MR beste Zeit 80°C Antrieb, Umgebung 25°C
2020-06-30 | 75 | 5 | 0 |  | 70 | 23.25 | 14.65 | 14.92 | 12.85 | aus |  | 14.27 | 0.14 | 7.06 | 1.27 | 70.28 | MR | MR beste Zeit 70°C Antrieb, Umgebung 25°C
2020-07-01 | 75 | 5 | 0 |  | 60 | 28.14 | 22.52 | 22.64 | 21.15 | aus |  | 9.33 | 0.1 | 8.46 | 1.5 | 60.34 | MR | Start Betrieb Mass recovery, FM2 Ads 75, MR 5, HR 0, Cool 0, Heat 0
2020-07-06 | 75 | 5 | 0 |  | 80 | 24.12 | 12.55 | 12.94 | 10.27 | aus |  | 19.2 | 0.18 | 6.23 | 1.17 | 80.11 | MR-H | Heat during MR, Wdh.
2020-07-07 | 75 | 5 | 0 |  | 80 | 24.1 | 13.42 | 13.77 | 11.18 | aus |  | 17.73 | 0.16 | 6.55 | 1.22 | 79.8 | MR-C | Cool during MR
2020-07-08 | 75 | 5 | 0 |  | 80 | 24.34 | 13.72 | 14.06 | 11.53 | aus |  | 17.63 | 0.18 | 5.9 | 0.96 | 79.84 | MR-HC | Heat und Cool during MR/HR, Was ist mit diesem Messwert?
2020-07-09 | 75 | 0 | 0 |  | 80 | 24.75 | 15.4 | 15.7 | 13.46 | aus |  | 15.53 | 0.11 | 5.42 | 0.85 | 79.35 | SE | 80°C Antrieb, ohne MR/HR
2020-07-10 | 75 | 0 | 0 |  | 70 | 24.35 | 17.4 | 17.62 | 15.9 | aus |  | 11.52 | 0.12 | 4.73 | 0.71 | 70.12 | SE | 70°C Antrieb, ohne MR/HR
2020-07-15 | 75 | 0 | 0 |  | 60 | 24.32 | 18.93 | 19.09 | 17.76 | aus |  | 8.95 | 0.07 | 3.95 | 0.65 | 60.39 | SE | 60°C Antrieb, ohne MR/HR
2020-07-16 | 75 | 5 | 5 |  | 80 | 24.35 | 13.5 | 13.84 | 11.34 | aus |  | 18.02 | 0.13 | 8.48 | 1.24 | 80.15 | MR | 80°C Antrieb, kein heat und cool during MR
2020-07-17 | 75 | 5 | 5 |  | 80 | 24.91 | 15.3 | 15.61 | 13.24 | aus |  | 15.94 | 0.13 | 10.86 | 1.8 | 80.11 | MR-H | 80°C Antrieb, Heat during MR
2020-07-20 | 75 | 5 | 5 |  | 80 | 23.59 | 13.77 | 14.12 | 11.56 | aus |  | 16.29 | 0.14 | 10.67 | 1.54 | 80.01 | MR-C | 80°C Antrieb, Cool during MR, Was ist mit diesem Messwert?
2020-07-21 | 75 | 5 | 5 |  | 80 | 24.81 | 13.73 | 14.15 | 11.25 | aus |  | 18.39 | 0.21 | 11.17 | 2.04 | 79.97 | MR-HC | 80°C Antrieb, Heat und Cool during MR
2020-07-27 | 75 | 0 | 0 | 75/75 | 80 | 24.61 | 18.75 | 18.96 | 17.34 | aus |  | 9.72 | 0.12 | 3.7 | 0.71 | 79.99 | DL | Test DL, Ergebnis: Ausgleichsphase kann bei ca. 40 Min liegen statt 75, Ads1
2020-08-17 | 75 | 0 | 0 | 75/75 | 80 | 24.87 | 14.6 | 14.79 | 12.43 | aus |  | 17.04 | 0.15 | 4.53 | 0.69 | 80.11 | DL | Start Betrieb Double Lift, ref 75, reg 75, Ads 2
2020-08-19 | 75 | 0 | 0 | 75/75 | 70 | 24.77 | 17.25 | 17.51 | 15.48 | aus |  | 12.49 | 0.1 | 5.04 | 0.85 | 70.21 | DL | Start Betrieb Double Lift, ref 75, reg 75, Ads 1. wurde am 9.9.2020 abgebrochen, weil PC Neustart
2020-09-07 | 75 | 0 | 0 | 75/75 | 70 | 24.52 | 18.02 | 18.27 | 16.4 | aus |  | 10.78 | 0.09 | 5.73 | 1.13 | 70.1 | DL | Start Betrieb Double Lift, ref 75, reg 75, Ads 2. wurde am 9.9.2020 abgebrochen, weil PC Neustart
2020-09-14 | 75 | 0 | 0 | 75/75 | 60 | 23.64 | 16.32 | 16.55 | 14.62 | aus |  | 12.16 | 0.11 | 5.14 | 0.78 | 60.33 | DL | Start Betrieb Double Lift, ref 75, reg 75, Ads 1
2020-09-28 | 75 | 0 | 0 | 75/75 | 60 | 23.74 | 15.9 | 16.18 | 14.21 | aus |  | 13 | 0.12 | 6.22 | 1.16 | 60.3 | DL | Start Betrieb Double Lift, ref 75, reg 75, Ads 2
2020-10-07 | 75 | 0 | 0 | 75/75 | 50 | 24.46 | 20.32 | 20.44 | 19.36 | aus |  | 6.88 | 0.06 | 4.11 | 0.67 | 50.34 | DL | Start Betrieb Double Lift, ref 75, reg 75, Ads 1
2020-10-16 | 75 | 0 | 0 | 75/75 | 50 | 24.31 | 19.33 | 19.45 | 18.14 | aus |  | 8.27 | 0.08 | 6.19 | 1.05 | 50.44 | DL | Start Betrieb Double Lift, ref 75, reg 75, Ads 2- Wdh vom 12.10.2020
2020-10-23 | 90 | 0 | 0 | 75/75 | 80 | 24.77 | 17.71 | 17.9 | 16.05 | aus |  | 11.71 | 0.11 | 5.62 | 0.82 | 76.45 | SE FM1 | FM1 Betrieb mit 80°C Antrieb zum Vergleich zu den Messungen vor Corona
2020-10-26 | 90 | 0 | 0 | 75/75 | 80 | 24.6 | 11.74 | 12.54 | 8.96 | aus |  | 21.35 | 0.15 | 8.61 | 1.46 | 78.74 | SE FM1 | FM1 Betrieb nach Wartung mit 80°C Antrieb zum Vergleich zu den Messungen vor Corona
2020-10-29 | 75 | 0 | 0 | 75/75 | 80 | 24.77 | 14.03 | 15.07 | 11.09 | aus |  | 17.83 | 0.14 | 7.92 | 1.32 | 74.44 | DL | Start Betrieb Double Lift, ref 75, reg 75, Ads 1, nach wartung am 26.10.2020
2020-11-02 | 75 | 0 | 0 | 75/75 | 80 | 24.59 | 15.04 | 16.16 | 12.73 | aus |  | 15.85 | 0.12 | 8.8 | 1.35 | 74.92 | DL | Start Betrieb Double Lift, ref 75, reg 75, Ads 2, nach wartung am 26.10.2020
2020-11-04 | 75 | 0 | 0 | 75/75 | 70 | 24.54 | 16.22 | 17.15 | 13.91 | aus |  | 13.8 | 0.13 | 5.69 | 0.96 | 69.23 | DL | Start Betrieb Double Lift, ref 75, reg 75, Ads 1, nach wartung am 26.10.2020
2020-11-06 | 75 | 0 | 0 | 75/75 | 70 | 24.43 | 16.72 | 17.56 | 14.43 | aus |  | 12.8 | 0.11 | 5.55 | 0.78 | 69.18 | DL | Start Betrieb Double Lift, ref 75, reg 75, Ads 2, nach wartung am 26.10.2020
2020-11-13 | 75 | 0 | 0 | 75/75 | 60 | 24.34 | 16.64 | 17.47 | 14.33 | aus |  | 12.9 | 0.15 | 5.67 | 1.02 | 58.83 | DL | Start Betrieb Double Lift, ref 75, reg 75, Ads 1, nach wartung am 26.10.2020, Wdh. vom 9.11.2020, Rechner wurde neu gestartet am 11.11.2020
2020-11-18 | 75 | 0 | 0 | 75/75 | 60 | 24.24 | 18.37 | 18.94 | 16.46 | aus |  | 9.74 | 0.1 | 5.44 | 0.78 | 57.8 | DL | Start Betrieb Double Lift, ref 75, reg 75, Ads2, Wdh vom 16.11.2020
2020-11-20 | 90 | 0 | 0 | 90/60/15 | 80 | 24.17 | 16.8 | 17.38 | 14.55 | aus |  | 12.24 | 0.12 | 5.87 | 0.95 | 74.82 | SE FM1 | FM1 control 90, 60, 15, FM1 Betrieb mit 80°C, testbetrieb nach Wartung am 20.11.2020
2020-11-23 | 90 | 2 | 0 |  | 80 | 24.1 | 15.89 | 16.72 | 13.68 | aus |  | 13.62 | 0.15 | 10.35 | 1.94 | 75.65 | MR-HC | MR 2, 80°C, FM2 Ads 90, Heat 1, Cool 1, COP könnte falsch sein, weil Temperatursensoren am Anfang der Messung ausgefallen waren
2020-11-25 | 90 | 2 | 0 |  | 70 | 24.2 | 17.31 | 17.97 | 15.38 | aus |  | 11.44 | 0.12 | 9.67 | 1.85 | 67.42 | MR-HC | MR 2, 70°C, FM2 Ads 90, Heat 1, Cool 1. COP könnte falsch sein, weil Temperatursensoren am Anfang der Messung ausgefallen waren
2020-11-27 | 90 | 0 | 0 | 90/60/15 | 80 | 24.02 | 17.75 | 18.31 | 16.36 | aus |  | 10.4 | 0.1 | 6.27 | 0.94 | 74.02 | SE FM1 | FM1 control 90, 60, 15, FM1 Betrieb mit 80°C, testbetrieb nach Wartung am 20.11.2020
2020-12-21 | 90 | 2 | 0 |  | 60 | 24.08 | 16.92 | 17.81 | 15.05 | aus | - | 11.88 | 0.1 | 6.14 | 1.19 | 60.27 | MR-HC | MR 2, 60°C, FM2 Ads 90, Heat 1, Cool 1. Wdh
2020-12-23 | 90 | 0 | 0 |  | 80 | 23.91 | 10.57 | 11.09 | 7.71 | aus | - | 22.16 | 0.23 | 9.02 | 1.7 | 79.67 | SE | MR 0, 80°C, FM2 Ads 90, Heat 0, Cool 0
2020-12-25 | 90 | 0 | 0 |  | 70 | 24.01 | 13 | 13.46 | 10.67 | aus | - | 18.27 | 0.17 | 10.21 | 2.04 | 70.17 | SE | MR 0, 70°C, FM2 Ads 90, Heat 0, Cool 0.
2020-12-27 | 90 | 0 | 0 |  | 60 | 24 | 16.09 | 16.54 | 14.66 | aus | - | 13.13 | 0.14 | 9.9 | 1.42 | 60.31 | SE | MR 0, 60°C, FM2 Ads 90, Heat 0, Cool 0.
2020-12-29 | 90 | 2 | 0 |  | 80 | 23.87 | 13.08 | 13.94 | 10.19 | aus | - | 17.92 | 0.15 | 8.2 | 1.44 | 79.99 | MR | MR 2, 80°C, FM2 Ads 90, Heat 0, Cool 0.
2020-12-31 | 90 | 2 | 0 |  | 70 | 23.96 | 18.92 | 19.21 | 17.87 | aus | - | 8.38 | 0.08 | 6.52 | 1.15 | 70.29 | MR | MR 2, 70°C, FM2 Ads 90, Heat 0, Cool 0.
2021-01-02 | 90 | 2 | 0 |  | 60 | 23.9 | 20.81 | 20.92 | 20.13 | aus | - | 5.13 | 0.05 | 4.27 | 0.72 | 60.22 | MR | MR 2, HR 0, 60°C, FM2 Ads 90, Heat 0, Cool 0.
2021-01-11 | 90 | 0 | 0 |  | 80 | 23.7 | 11.52 | 11.54 | 8.11 | aus | - | 20.22 | 0.21 | 7.15 | 1.33 | 79.26 | SE | befüllen, dann MR 0, HR 0, 80°C, FM2 Ads 90, Heat 0, Cool 0 (vor Versuchen zum DL)
2021-01-13 | 90 | 0 | 0 |  | 80 | 23.69 | 12.57 | 12.84 | 9.76 | aus | - | 18.45 | 0.16 | 6.63 | 1.13 | 79.98 | DL | DL, 80°C, Ads 90, Ads 1
2021-01-15 | 90 | 0 | 0 |  | 80 | 23.72 | 12.43 | 12.83 | 9.83 | aus | - | 18.73 | 0.18 | 7.34 | 1.04 | 79.8 | DL | DL, 80°C, Ads 90, Ads 2
2021-01-17 | 90 | 0 | 0 |  | 80 | 23.66 | 10.99 | 11.54 | 8.35 | aus | - | 21.04 | 0.18 | 8.76 | 1.28 | 79.87 | SE | MR 0, HR 0, 80°C, FM2 Ads 90, Heat 0, Cool 0. (nach Versuchen zum DL), Vergleichswert
2021-01-19 | 90 | 60 | 15 | 90/60/15 | 80 | 23.85 | 11.6 | 11.33 | 9.4 | aus | - | 20.33 | 0.21 | 8.26 | 1.59 | 79.29 | SE FM1 | FM2 mit FM1 Betrieb 90, 60 ,15
2021-01-21 | 90 | 0 | 5 |  | 80 | 23.75 | 12.26 | 11.97 | 10.3 | aus | - | 19.08 | 0.16 | 16.71 | 2.45 | 79.75 | HR | MR 0, HR 5, 80°C, FM2 Ads 90, Heat 1, Cool 1.
2021-01-23 | 90 | 0 | 10 |  | 80 | 23.77 | 12.29 | 12.02 | 10.38 | aus | - | 19.05 | 0.16 | 16.08 | 2.72 | 79.83 | HR | MR 0, HR 10, 80°C, FM2 Ads 90, Heat 1, Cool 1.
2021-01-25 | 90 | 0 | 15 |  | 80 | 23.7 | 12.71 | 12.43 | 10.89 | aus | - | 18.24 | 0.15 | 15.48 | 2.91 | 79.57 | HR | MR 0, HR 15, 80°C, FM2 Ads 90, Heat 1, Cool 1.
2020-10-20 | 90 | 60 | 15 | 90/60/15 | 50 | 24.38 | 23.44 | 23.5 | 23.18 | aus | - | 1.57 | 0.01 | 9 | 1.61 | 50 | SE FM1 | FM1 control 90, 60, 15, FM1 Betrieb mit 50°C Antrieb zum Vergleich mit DL 50°C Antrieb, war am 23.10.2020 um 00:00 abgestürzt Messung trotzdem ok